## Compact All In
Compact All In
EN 442 Certification Data
Height |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 509 | 745 | 982 | 1349 | 676 | 954 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1117 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
n-Exponent |  | 1.3216 | 1.3297 | 1.3264 | 1.3137 | 1.3117 | 1.3325 | 1.3291 | 1.3169 | 1.3018 | 1.3353 | 1.3319 | 1.3202 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3346 | 1.3234 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3385 | 1.3393 | 1.2919 | 1.3382 | 1.3463 | 1.3712
Surface (m²/m) |  | 2.09 | 2.44 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Weight (kg/m) |  | 9.31 | 14.29 | 16.8 | 25.2 | 12.78 | 19.46 | 22.87 | 34.3 | 16.24 | 24.63 | 28.93 | 43.4 | 19.7 | 29.8 | 35 | 52.5 | 22.9 | 34.5 | 40.53 | 60.77 | 29.3 | 43.9 | 51.6 | 77.3
Water content (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | 6.87 | 2.8 | 5.63 | 5.63 | 8.33 | 3.25 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 3.77 | 7.63 | 7.63 | 11.37 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 14.5
Heat capacity |  |  |  |  | Other systemtemperatures?
Inlet temperature (°C) |  | 55 |  | <<< | Change inlet temperature
Outlet temperature (°C) |  | 40 |  | <<< | Change outlet temperature
Room temperature (°C) |  | 20 |  | <<< | Change room temperature
Delta T |  | 27.5
| Height | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 92 | 135 | 178 | 246 | 123 | 172 | 225 | 311 | 153 | 208 | 270 | 374 | 181 | 242 | 312 | 433 | 206 | 275 | 352 | 487 | 251 | 338 | 428 | 588
| 500 | 115 | 168 | 222 | 308 | 154 | 215 | 281 | 389 | 191 | 259 | 337 | 467 | 226 | 302 | 390 | 541 | 258 | 344 | 440 | 609 | 314 | 423 | 535 | 734
| 600 | 139 | 202 | 267 | 369 | 185 | 258 | 337 | 467 | 230 | 311 | 404 | 560 | 272 | 363 | 468 | 650 | 310 | 412 | 529 | 731 | 377 | 508 | 643 | 881
| 700 | 162 | 236 | 311 | 431 | 216 | 301 | 394 | 545 | 268 | 363 | 472 | 654 | 317 | 423 | 546 | 758 | 361 | 481 | 617 | 852 | 440 | 592 | 750 | 1028
| 800 | 185 | 269 | 355 | 492 | 247 | 344 | 450 | 623 | 306 | 415 | 539 | 747 | 362 | 483 | 624 | 866 | 413 | 550 | 705 | 974 | 503 | 677 | 857 | 1175
| 900 | 208 | 303 | 400 | 554 | 278 | 387 | 506 | 701 | 344 | 467 | 606 | 840 | 407 | 544 | 702 | 975 | 464 | 619 | 793 | 1096 | 565 | 761 | 964 | 1322
| 1000 | 231 | 336 | 444 | 615 | 309 | 430 | 562 | 779 | 383 | 519 | 674 | 934 | 453 | 604 | 780 | 1083 | 516 | 687 | 881 | 1218 | 628 | 846 | 1071 | 1469
| 1100 | 254 | 370 | 489 | 677 | 339 | 473 | 619 | 856 | 421 | 571 | 741 | 1027 | 498 | 665 | 858 | 1191 | 568 | 756 | 969 | 1340 | 691 | 931 | 1178 | 1616
| 1200 | 277 | 404 | 533 | 738 | 370 | 516 | 675 | 934 | 459 | 623 | 809 | 1121 | 543 | 725 | 936 | 1300 | 619 | 825 | 1057 | 1461 | 754 | 1015 | 1285 | 1763
| 1400 | 323 | 471 | 622 | 861 | 432 | 602 | 787 | 1090 | 536 | 727 | 943 | 1307 | 634 | 846 | 1092 | 1516 | 722 | 962 | 1233 | 1705 | 880 | 1184 | 1499 | 2056
| 1600 | 370 | 538 | 711 | 984 | 494 | 688 | 900 | 1246 | 612 | 830 | 1078 | 1494 | 724 | 967 | 1248 | 1733 | 826 | 1100 | 1410 | 1948 | 1005 | 1354 | 1713 | 2350
| 1800 | 416 | 606 | 800 | 1107 | 555 | 774 | 1012 | 1402 | 689 | 934 | 1213 | 1681 | 815 | 1088 | 1404 | 1949 | 929 | 1237 | 1586 | 2192
| 2000 | 462 | 673 | 889 | 1230 | 617 | 860 | 1125 | 1557 | 765 | 1038 | 1348 | 1868 | 905 | 1209 | 1560 | 2166 | 1032 | 1375 | 1762 | 2435
| 2200 | 508 | 740 | 978 | 1353 | 679 | 946 | 1237 | 1713 | 842 | 1142 | 1482 | 2054 | 996 | 1330 | 1716 | 2383
| 2400 | 554 | 807 | 1066 | 1476 | 741 | 1032 | 1350 | 1869 | 918 | 1246 | 1617 | 2241 | 1086 | 1450 | 1872 | 2599
| 2600 | 601 | 875 | 1155 | 1599 | 802 | 1118 | 1462 | 2024 | 995 | 1349 | 1752 | 2428 | 1177 | 1571 | 2028 | 2816
| 2800 | 647 | 942 | 1244 | 1722 | 864 | 1204 | 1575 | 2180 | 1071 | 1453 | 1887 | 2615 | 1268 | 1692 | 2184 | 3032
| 3000 | 693 | 1009 | 1333 | 1845 | 926 | 1290 | 1687 | 2336 | 1148 | 1557 | 2021 | 2801 | 1358 | 1813 | 2340 | 3249