## F10V, F10L
HEATING OUTPUTS, WEIGHT & WATER VOLUME
F10V | [17 empty] | exponent n=1,22
Length | Height [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
280 mm | Water volume [l] * | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5
| Weight [kg] ** | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.9
| 90/70/20°C | 169 | 211 | 254 | 296 | 338 | 380 | 423 | 465 | 508 | 549 | 591 | 634 | 676 | 719 | 760 | 803 | 845
| 75/65/20°C | 135 | 169 | 203 | 237 | 270 | 304 | 338 | 372 | 406 | 439 | 473 | 507 | 541 | 575 | 608 | 642 | 676
| 55/45/20°C | 72 | 90 | 109 | 127 | 144 | 163 | 181 | 199 | 217 | 235 | 253 | 271 | 290 | 308 | 325 | 344 | 362
exponent n=1,22
Length | Height [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
420 mm | Water volume [l] * | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8
| Weight [kg] ** | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 21 | 22.4 | 23.8 | 25.2 | 26.6 | 28 | 29.3
| 90/70/20°C | 240 | 301 | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 | 661 | 721 | 781 | 841 | 903 | 963 | 1023 | 1083 | 1143 | 1203
| 75/65/20°C | 192 | 241 | 289 | 337 | 385 | 433 | 481 | 529 | 577 | 625 | 673 | 722 | 770 | 818 | 866 | 914 | 962
| 55/45/20°C | 103 | 129 | 155 | 180 | 206 | 232 | 257 | 283 | 309 | 334 | 360 | 386 | 412 | 438 | 463 | 489 | 515
exponent n=1,22
Length | Height [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
560 mm | Water volume [l] * | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1
| Weight [kg] ** | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 15 | 16.8 | 18.7 | 20.5 | 22.4 | 24.3 | 26.1 | 28 | 29.8 | 31.7 | 33.5 | 35.4 | 37.2 | 39.1
| 90/70/20°C | 309 | 386 | 463 | 540 | 618 | 694 | 771 | 849 | 925 | 1003 | 1080 | 1158 | 1234 | 1311 | 1389 | 1465 | 1543
| 75/65/20°C | 247 | 309 | 370 | 432 | 494 | 555 | 617 | 679 | 740 | 802 | 864 | 926 | 987 | 1049 | 1111 | 1172 | 1234
| 55/45/20°C | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 496 | 528 | 561 | 595 | 627 | 660
exponent n=1,22
Length | Height [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
700 mm | Water volume [l] * | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11.3
| Weight [kg] ** | 11.9 | 14.2 | 16.6 | 18.9 | 21.2 | 23.5 | 25.8 | 28.1 | 30.5 | 32.8 | 35.1 | 37.4 | 39.7 | 42 | 44.4 | 46.7 | 49
| 90/70/20°C | 375 | 469 | 561 | 655 | 749 | 843 | 936 | 1030 | 1124 | 1218 | 1311 | 1405 | 1498 | 1591 | 1685 | 1779 | 1873
| 75/65/20°C | 300 | 375 | 449 | 524 | 599 | 674 | 749 | 824 | 899 | 974 | 1049 | 1124 | 1198 | 1273 | 1348 | 1423 | 1498
| 55/45/20°C | 161 | 201 | 240 | 280 | 321 | 361 | 401 | 441 | 481 | 521 | 561 | 601 | 641 | 681 | 721 | 761 | 802
* Version 5 bar, 10 bar radiator capacity = 5 bar × 0,9 | [17 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 5 bar (10bar radiator mass = 5 bar × 1,2)
F10L |  |  |  |  | exponent n=1,22
Length | Height [mm] | 1600 |  | 1800
560 mm | Water volume [l] * | 7.5 |  | 8.3
| Weight [kg] ** | 31.7 |  | 35.4
| 90/70/20°C | 1233 |  | 1388
| 75/65/20°C | 987 |  | 1111
| 55/45/20°C | 529 |  | 596
exponent n=1,22
Length | Height [mm] | 1600 |  | 1800
700 mm | Water volume [l] * | 9.4 |  | 10.4
| Water volume [l] * | 39.7 |  | 44.4
| 90/70/20°C | 1496 |  | 1684
| 75/65/20°C | 1198 |  | 1348
| 55/45/20°C | 642 |  | 723
* Version 5 bar, 10 bar radiator capacity = 5 bar × 0,9
** Empty body weight without packaging; version 5 bar (10bar radiator mass = 5 bar × 1,2)
[8 empty] | F10L | [6 empty] | F10V
[8 empty] | Depth 50 mm | [6 empty] | Depth 50 mm
(80 mm incl. mirror and hooks)

## F10H, F20H
HEATING OUTPUTS, WEIGHT & WATER VOLUME
F10H | [21 empty] | exponent n=1,22
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | > 2600
280 mm | Water volume [l] * | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | ~2,6 l/m
| Weight [kg] ** | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | ~6,0 kg/m
| 90/70/20°C | 169 | 211 | 254 | 296 | 338 | 380 | 423 | 465 | 508 | 549 | 591 | 634 | 676 | 719 | 760 | 803 | 845 | 930 | 1014 | 1099 | 423 W/m
| 75/65/20°C | 135 | 169 | 203 | 237 | 270 | 304 | 338 | 372 | 406 | 439 | 473 | 507 | 541 | 575 | 608 | 642 | 676 | 744 | 811 | 879 | 338 W/m
| 55/45/20°C | 72 | 90 | 109 | 127 | 144 | 163 | 181 | 199 | 217 | 235 | 253 | 271 | 290 | 308 | 325 | 344 | 362 | 398 | 434 | 470 | 181 W/m
exponent n=1,22
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | > 2600
420 mm | Water volume [l] * | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.6 | ~3,9 l/m
| Weight [kg] ** | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 21 | 22.4 | 23.8 | 25.2 | 26.6 | 28 | 29.3 | 32.1 | 34.9 | 37.7 | ~15,5 kg/m
| 90/70/20°C | 240 | 301 | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 | 661 | 721 | 781 | 841 | 903 | 963 | 1023 | 1083 | 1143 | 1203 | 1323 | 1443 | 1564 | 601 W/m
| 75/65/20°C | 192 | 241 | 289 | 337 | 385 | 433 | 481 | 529 | 577 | 625 | 673 | 722 | 770 | 818 | 866 | 914 | 962 | 1058 | 1154 | 1251 | 481 W/m
| 55/45/20°C | 103 | 129 | 155 | 180 | 206 | 232 | 257 | 283 | 309 | 334 | 360 | 386 | 412 | 438 | 463 | 489 | 515 | 566 | 618 | 669 | 257 W/m
exponent n=1,22
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | > 2600
560 mm | Water volume [l] * | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | ~ 5,1 l/m
| Weight [kg] ** | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 15 | 16.8 | 18.7 | 20.5 | 22.4 | 24.3 | 26.1 | 28 | 29.8 | 31.7 | 33.5 | 35.4 | 37.2 | 39.1 | 42.8 | 46.5 | 50.2 | ~20,5 kg/m
| 90/70/20°C | 309 | 386 | 463 | 540 | 618 | 694 | 771 | 849 | 925 | 1003 | 1080 | 1158 | 1234 | 1311 | 1389 | 1465 | 1543 | 1696 | 1851 | 2005 | 771 W/m
| 75/65/20°C | 247 | 309 | 370 | 432 | 494 | 555 | 617 | 679 | 740 | 802 | 864 | 926 | 987 | 1049 | 1111 | 1172 | 1234 | 1357 | 1481 | 1604 | 617 W/m
| 55/45/20°C | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 496 | 528 | 561 | 595 | 627 | 660 | 726 | 793 | 858 | 330 W/m
exponent n=1,22
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | > 2600
700 mm | Water volume [l] * | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | ~ 6,4 l/m
| Weight [kg] ** | 11.9 | 14.2 | 16.6 | 18.9 | 21.2 | 23.5 | 25.8 | 28.1 | 30.5 | 32.8 | 35.1 | 37.4 | 39.7 | 42 | 44.4 | 46.7 | 49 | 53.6 | 58.3 | 62.9 | ~25,8 kg/m
| 90/70/20°C | 375 | 469 | 561 | 655 | 749 | 843 | 936 | 1030 | 1124 | 1218 | 1311 | 1405 | 1498 | 1591 | 1685 | 1779 | 1873 | 2060 | 2248 | 2434 | 936 W/m
| 75/65/20°C | 300 | 375 | 449 | 524 | 599 | 674 | 749 | 824 | 899 | 974 | 1049 | 1124 | 1198 | 1273 | 1348 | 1423 | 1498 | 1648 | 1798 | 1947 | 749 W/m
| 55/45/20°C | 161 | 201 | 240 | 280 | 321 | 361 | 401 | 441 | 481 | 521 | 561 | 601 | 641 | 681 | 721 | 761 | 802 | 882 | 962 | 1042 | 401 W/m
* Version 5 bar, 10 bar radiator capacity = 5 bar × 0,9 | [21 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 5 bar (10bar radiator mass = 5 bar × 1,2)
F20H | [21 empty] | exponent n=1,28
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | > 2600
280 mm | Water volume [l] * | 2.2985 | 2.6909 | 3.0833 | 3.4757 | 3.8681 | 4.2605 | 4.6529 | 5.0453 | 5.4377 | 5.8301 | 6.2225 | 6.6149 | 7.0073 | 7.3997 | 7.7921 | 8.1845 | 8.5769 | 9.3617 | 10.1465 | 10.9313 | ~ 4,7 l/m
| Weight [kg] ** | 8.4235 | 10.276 | 12.1285 | 13.981 | 15.8335 | 17.686 | 19.5385 | 21.391 | 23.2435 | 25.096 | 26.9485 | 28.801 | 30.6535 | 32.506 | 34.3585 | 36.211 | 38.0635 | 41.7685 | 45.4735 | 49.1785 | ~19,5 kg/m
| 90/70/20°C | 270 | 335 | 399 | 465 | 530 | 595 | 660 | 724 | 790 | 854 | 919 | 984 | 1049 | 1115 | 1179 | 1244 | 1309 | 1439 | 1568 | 1699 | ~660 W/m
| 75/65/20°C | 214 | 265 | 316 | 368 | 419 | 471 | 522 | 573 | 625 | 676 | 727 | 779 | 830 | 882 | 933 | 984 | 1036 | 1139 | 1241 | 1344 | ~522 W/m
| 55/45/20°C | 111 | 138 | 164 | 191 | 217 | 244 | 271 | 297 | 324 | 351 | 377 | 404 | 431 | 458 | 484 | 511 | 538 | 591 | 644 | 698 | ~271 W/m
exponent n=1,28
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | > 2600
420 mm | Water volume [l] * | 3.454 | 4.0426 | 4.6312 | 5.2198 | 5.8084 | 6.397 | 6.9856 | 7.5742 | 8.1628 | 8.7514 | 9.34 | 9.9286 | 10.5172 | 11.1058 | 11.6944 | 12.283 | 12.8716 | 14.0488 | 15.226 | 16.4032 | ~ 7,0 l/m
| Water volume [l] * | 12.6339 | 15.4123 | 18.1907 | 20.9691 | 23.7475 | 26.5259 | 29.3043 | 32.0827 | 34.8611 | 37.6395 | 40.4179 | 43.1963 | 45.9747 | 48.7531 | 51.5315 | 54.3099 | 57.0883 | 62.6451 | 68.2019 | 73.7587 | ~29,3 kg/m
| 90/70/20°C | 387 | 479 | 572 | 665 | 758 | 852 | 944 | 1038 | 1130 | 1223 | 1317 | 1409 | 1503 | 1595 | 1688 | 1781 | 1874 | 2060 | 2246 | 2431 | ~944 W/m
| 75/65/20°C | 306 | 379 | 453 | 526 | 600 | 674 | 747 | 821 | 894 | 968 | 1042 | 1115 | 1189 | 1262 | 1336 | 1409 | 1483 | 1630 | 1777 | 1924 | ~747 W/m
| 55/45/20°C | 159 | 197 | 235 | 273 | 311 | 350 | 388 | 426 | 464 | 502 | 541 | 579 | 617 | 655 | 693 | 731 | 770 | 846 | 922 | 999 | ~388 W/m
exponent n=1,28
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | > 2600
560 mm | Water volume [l] * | 4.6094 | 5.3942 | 6.179 | 6.9638 | 7.7486 | 8.5334 | 9.3182 | 10.103 | 10.8878 | 11.6726 | 12.4574 | 13.2422 | 14.027 | 14.8118 | 15.5966 | 16.3814 | 17.1662 | 18.7358 | 20.3054 | 21.875 | ~ 9,3 l/m
| Weight [kg] ** | 16.8442 | 20.5485 | 24.2528 | 27.9571 | 31.6614 | 35.3657 | 39.07 | 42.7743 | 46.4786 | 50.1829 | 53.8872 | 57.5915 | 61.2958 | 65.0001 | 68.7044 | 72.4087 | 76.113 | 83.5216 | 90.9302 | 98.3388 | ~39,1 kg/m
| 90/70/20°C | 498 | 618 | 738 | 858 | 978 | 1098 | 1218 | 1338 | 1458 | 1578 | 1699 | 1817 | 1937 | 2057 | 2193 | 2298 | 2418 | 2658 | 2898 | 3138 | ~1218 W/m
| 75/65/20°C | 394 | 489 | 584 | 679 | 774 | 869 | 964 | 1059 | 1154 | 1249 | 1344 | 1438 | 1533 | 1628 | 1735 | 1818 | 1913 | 2103 | 2293 | 2483 | ~964 W/m
| 55/45/20°C | 204 | 254 | 303 | 352 | 402 | 451 | 500 | 550 | 599 | 648 | 698 | 746 | 796 | 845 | 900 | 943 | 993 | 1091 | 1190 | 1289 | ~500 W/m
exponent n=1,28
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | > 2600
700 mm | Water volume [l] * | 5.7649 | 6.7459 | 7.7269 | 8.7079 | 9.6889 | 10.6699 | 11.6509 | 12.6319 | 13.6129 | 14.5939 | 15.5749 | 16.5559 | 17.5369 | 18.5179 | 19.4989 | 20.4799 | 21.4609 | 23.4229 | 25.3849 | 27.3469 | ~ 11,7 l/m
| Weight [kg] ** | 21.0554 | 25.6858 | 30.3162 | 34.9466 | 39.577 | 44.2074 | 48.8378 | 53.4682 | 58.0986 | 62.729 | 67.3594 | 71.9898 | 76.6202 | 81.2506 | 85.881 | 90.5114 | 95.1418 | 104.4026 | 113.6634 | 122.9242 | ~48,8 kg/m
| 90/70/20°C | 608 | 753 | 900 | 1045 | 1192 | 1338 | 1484 | 1630 | 1777 | 1922 | 2069 | 2215 | 2361 | 2507 | 2654 | 2799 | 2946 | 3238 | 3530 | 3823 | ~1484 W/m
| 75/65/20°C | 481 | 596 | 712 | 827 | 943 | 1059 | 1174 | 1290 | 1406 | 1521 | 1637 | 1753 | 1868 | 1984 | 2100 | 2215 | 2331 | 2562 | 2793 | 3025 | ~1174 W/m
| 55/45/20°C | 250 | 309 | 370 | 429 | 489 | 550 | 609 | 669 | 730 | 789 | 850 | 910 | 969 | 1030 | 1090 | 1150 | 1210 | 1330 | 1449 | 1570 | ~609 W/m
* Version 5 bar, 10 bar radiator capacity = 5 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 5 bar (10bar radiator mass = 5 bar × 1,2)
Depth 50 mm
F10
Depth 72 mm
F20

## K21, K22, K22W
HEATING OUTPUTS, WEIGHT & WATER VOLUME
K21 | [21 empty] | exponent n = 1,2943
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
70 mm | Water volume [l] * | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ~1,2 l/m
| Weight [kg] ** | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | ~6,0kg/m
| 90/70/20°C | 170 | 213 | 255 | 298 | 340 | 383 | 425 | 468 | 511 | 553 | 596 | 638 | 681 | 723 | 766 | 808 | 851 | 936 | 1021 | 1106 | 425 W/m
| 75/65/20°C | 134 | 168 | 202 | 235 | 269 | 302 | 336 | 370 | 403 | 437 | 470 | 504 | 538 | 571 | 605 | 638 | 672 | 739 | 806 | 874 | 336 W/m
| 55/45/20°C | 69 | 87 | 104 | 121 | 139 | 156 | 173 | 191 | 208 | 225 | 243 | 260 | 278 | 295 | 312 | 330 | 347 | 382 | 416 | 451 | 173 W/m
exponent n = 1,2965
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
140 mm | Water volume [l] * | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | ~2,3 l/m
| Weight [kg] ** | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17 | 18.3 | 19.5 | 20.6 | 21.8 | 23.1 | 24.2 | 26.6 | 29 | 31.4 | ~12,3 kg/m
| 90/70/20°C | 265 | 332 | 398 | 465 | 531 | 597 | 664 | 730 | 796 | 863 | 929 | 996 | 1062 | 1128 | 1195 | 1261 | 1327 | 1460 | 1593 | 1726 | 664 W/m
| 75/65/20°C | 210 | 262 | 314 | 367 | 419 | 472 | 524 | 576 | 629 | 681 | 734 | 786 | 838 | 891 | 943 | 996 | 1048 | 1153 | 1258 | 1362 | 524 W/m
| 55/45/20°C | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | 540 | 594 | 649 | 703 | 270 W/m
exponent n = 1,2986
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
210 mm | Water volume [l] * | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 | ~ 3,5 l/m
| Weight [kg] ** | 7.7 | 9.5 | 11.3 | 13.1 | 14.9 | 16.7 | 18.5 | 20.3 | 22.1 | 23.9 | 25.7 | 27.6 | 29.3 | 31.1 | 32.9 | 34.8 | 36.6 | 40.1 | 43.8 | 47.4 | ~18,5 kg/m
| 90/70/20°C | 346 | 433 | 519 | 606 | 692 | 779 | 865 | 952 | 1039 | 1125 | 1212 | 1298 | 1385 | 1471 | 1558 | 1644 | 1731 | 1904 | 2077 | 2250 | 865 W/m
| 75/65/20°C | 273 | 342 | 410 | 478 | 546 | 615 | 683 | 751 | 820 | 888 | 956 | 1025 | 1093 | 1161 | 1229 | 1298 | 1366 | 1503 | 1639 | 1776 | 683 W/m
| 55/45/20°C | 141 | 176 | 211 | 246 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 493 | 528 | 563 | 598 | 633 | 668 | 704 | 774 | 844 | 915 | 352 W/m
exponent n = 1,3008
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
280 mm | Water volume [l] * | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | ~ 4,7 l/m
| Weight [kg] ** | 10.3 | 12.7 | 15 | 17.5 | 19.9 | 22.3 | 24.7 | 27.2 | 29.6 | 32 | 34.3 | 36.8 | 39.2 | 41.6 | 44 | 46.5 | 48.9 | 53.6 | 58.5 | 63.4 | ~24,7 kg/m
| 90/70/20°C | 419 | 524 | 628 | 733 | 838 | 942 | 1047 | 1152 | 1256 | 1361 | 1466 | 1571 | 1675 | 1780 | 1885 | 1989 | 2094 | 2304 | 2513 | 2722 | 1047 W/m
| 75/65/20°C | 330 | 413 | 496 | 578 | 661 | 743 | 826 | 909 | 991 | 1074 | 1156 | 1239 | 1322 | 1404 | 1487 | 1569 | 1652 | 1817 | 1982 | 2148 | 826 W/m
| 55/45/20°C | 170 | 213 | 255 | 298 | 340 | 383 | 425 | 468 | 510 | 553 | 595 | 638 | 680 | 723 | 765 | 808 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 425 W/m
* Version 6 bar, 10 bar radiator capacity = 6 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 6 bar (10 bar radiator mass = 6 bar × 1,2)
K22, K22W | [21 empty] | exponent n = 1,3049
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
70 mm | Water volume [l] * | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ~ 1,2 l/m
| Weight K22 [kg]** | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 15.2 | 16.6 | 18 | ~7,0 kg/m
| Weight K22W [kg]** | 4.1 | 5 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 18.1 | 19 | 20.8 | 22.7 | 24.6 | ~9,7 kg/m
| 90/70/20°C | 221 | 276 | 331 | 386 | 441 | 497 | 552 | 607 | 662 | 717 | 773 | 828 | 883 | 938 | 993 | 1049 | 1104 | 1214 | 1324 | 1435 | 552 W/m
| 75/65/20°C | 174 | 218 | 261 | 305 | 348 | 392 | 435 | 479 | 522 | 566 | 609 | 653 | 696 | 740 | 783 | 827 | 870 | 957 | 1044 | 1131 | 435 W/m
| 55/45/20°C | 89 | 112 | 134 | 156 | 179 | 201 | 223 | 246 | 268 | 290 | 313 | 335 | 357 | 380 | 402 | 424 | 447 | 491 | 536 | 581 | 223 W/m
exponent n = 1,299
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
140 mm | Water volume [l] * | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | ~ 2,3 l/m
| Weight K22 ** | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 12.9 | 14.3 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 19.9 | 21.4 | 22.8 | 24.2 | 25.6 | 27.1 | 28.5 | 31.3 | 34.2 | 37 | ~14,3 kg/m
| Weight K22W ** | 8.1 | 10 | 11.9 | 13.8 | 15.7 | 17.6 | 19.4 | 21.4 | 23.2 | 25.1 | 27 | 28.9 | 30.8 | 32.7 | 34.5 | 36.5 | 38.4 | 42.1 | 45.9 | 49.7 | ~19,4 kg/m
| 90/70/20°C | 351 | 439 | 527 | 615 | 703 | 790 | 878 | 966 | 1054 | 1142 | 1229 | 1317 | 1405 | 1493 | 1581 | 1669 | 1756 | 1932 | 2108 | 2283 | 878 W/m
| 75/65/20°C | 277 | 347 | 416 | 485 | 554 | 624 | 693 | 762 | 832 | 901 | 970 | 1040 | 1109 | 1178 | 1247 | 1317 | 1386 | 1525 | 1663 | 1802 | 693 W/m
| 55/45/20°C | 143 | 178 | 214 | 250 | 286 | 321 | 357 | 393 | 428 | 464 | 500 | 535 | 571 | 607 | 642 | 678 | 714 | 785 | 857 | 928 | 357 W/m
exponent n = 1,2932
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
210 mm | Water volume [l] * | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 | ~ 3,5 l/m
| Weight K22 ** | 8.8 | 10.9 | 13 | 15.3 | 17.4 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 28.1 | 30.2 | 32.4 | 34.5 | 36.6 | 38.7 | 41 | 43.1 | 47.3 | 51.7 | 56 | ~21,6 kg/m
| Weight K22W ** | 12.3 | 15.1 | 17.9 | 20.8 | 23.7 | 26.5 | 29.3 | 32.2 | 35 | 37.8 | 40.7 | 43.6 | 46.4 | 49.2 | 52 | 55 | 57.8 | 63.4 | 69.2 | 75 | ~29,3 kg/m
| 90/70/20°C | 456 | 570 | 684 | 798 | 911 | 1025 | 1139 | 1253 | 1367 | 1481 | 1595 | 1709 | 1823 | 1937 | 2051 | 2165 | 2279 | 2506 | 2734 | 2962 | 1139 W/m
| 75/65/20°C | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 900 W/m
| 55/45/20°C | 186 | 232 | 279 | 325 | 372 | 418 | 465 | 511 | 558 | 604 | 651 | 697 | 744 | 790 | 837 | 883 | 930 | 1023 | 1116 | 1209 | 465 W/m
exponent n = 1,2873
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
280 mm | Water volume [l] * | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | ~ 4,7 l/m
| Weight K22 ** | 11.8 | 14.6 | 17.4 | 20.4 | 23.3 | 26.1 | 28.9 | 31.9 | 34.7 | 37.6 | 40.4 | 43.4 | 46.2 | 49 | 51.9 | 54.9 | 57.7 | 63.3 | 69.2 | 75 | ~28,9 kg/m
| Weight K22W ** | 16.3 | 20 | 23.8 | 27.7 | 31.5 | 35.3 | 39 | 43 | 46.7 | 50.5 | 54.3 | 58.2 | 62 | 65.7 | 69.5 | 73.4 | 77.2 | 84.7 | 92.4 | 100.1 | ~39,0 kg/m
| 90/70/20°C | 545 | 681 | 817 | 953 | 1090 | 1226 | 1362 | 1498 | 1634 | 1770 | 1907 | 2043 | 2179 | 2315 | 2451 | 2588 | 2724 | 2996 | 3269 | 3541 | 1362 W/m
| 75/65/20°C | 431 | 539 | 646 | 754 | 862 | 969 | 1077 | 1185 | 1292 | 1400 | 1508 | 1616 | 1723 | 1831 | 1939 | 2046 | 2154 | 2369 | 2585 | 2800 | 1077 W/m
| 55/45/20°C | 223 | 279 | 335 | 391 | 446 | 502 | 558 | 614 | 670 | 725 | 781 | 837 | 893 | 949 | 1004 | 1060 | 1116 | 1228 | 1339 | 1451 | 558 W/m
* Version 6 bar, 10 bar radiator capacity = 6 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 6 bar (10 bar radiator mass = 6 bar × 1,2)
Depth 72 mm
Depth 111 mm
Depth 133 mm
K21
K22
K22W

## K32, K33, K33W
HEATING OUTPUTS, WEIGHT & WATER VOLUME
K32 | [21 empty] | exponent n = 1,2943
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
70 mm | Water volume [l] * | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | ~1,8 l/m
| Weight [kg] ** | 4 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 17.2 | 18.2 | 19.1 | 21 | 22.9 | 24.8 | ~9,6 kg/m
| 90/70/20°C | 293 | 366 | 439 | 512 | 585 | 659 | 732 | 805 | 878 | 951 | 1025 | 1098 | 1171 | 1244 | 1317 | 1390 | 1464 | 1610 | 1756 | 1903 | 732 W/m
| 75/65/20°C | 231 | 289 | 347 | 405 | 462 | 520 | 578 | 636 | 694 | 751 | 809 | 867 | 925 | 983 | 1040 | 1098 | 1156 | 1272 | 1387 | 1503 | 578 W/m
| 55/45/20°C | 119 | 149 | 179 | 209 | 239 | 269 | 298 | 328 | 358 | 388 | 418 | 448 | 477 | 507 | 537 | 567 | 597 | 656 | 716 | 776 | 298 W/m
exponent n = 1,2965
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
140 mm | Water volume [l] * | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | ~3,7 l/m
| Weight [kg] ** | 8.1 | 10 | 11.9 | 13.9 | 15.8 | 17.7 | 19.6 | 21.6 | 23.5 | 25.4 | 27.3 | 29.3 | 31.3 | 33.2 | 35.1 | 37.1 | 39 | 42.8 | 46.7 | 50.6 | ~19,6 kg/m
| 90/70/20°C | 458 | 572 | 686 | 801 | 915 | 1029 | 1144 | 1258 | 1373 | 1487 | 1601 | 1716 | 1830 | 1944 | 2059 | 2173 | 2288 | 2516 | 2745 | 2974 | 1144 W/m
| 75/65/20°C | 361 | 452 | 542 | 632 | 722 | 813 | 903 | 993 | 1084 | 1174 | 1264 | 1355 | 1445 | 1535 | 1625 | 1716 | 1806 | 1987 | 2167 | 2348 | 903 W/m
| 55/45/20°C | 186 | 233 | 279 | 326 | 373 | 419 | 466 | 512 | 559 | 605 | 652 | 698 | 745 | 792 | 838 | 885 | 931 | 1024 | 1118 | 1211 | 466 W/m
exponent n = 1,2986
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
210 mm | Water volume [l] * | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | ~ 5,5 l/m
| Weight [kg] ** | 12.2 | 15.1 | 18 | 21 | 23.9 | 26.7 | 29.6 | 32.7 | 35.5 | 38.4 | 41.3 | 44.3 | 47.2 | 50.1 | 52.9 | 56 | 58.8 | 64.6 | 70.5 | 76.4 | ~29,6 kg/m
| 90/70/20°C | 596 | 745 | 894 | 1043 | 1192 | 1341 | 1490 | 1639 | 1788 | 1937 | 2086 | 2235 | 2384 | 2533 | 2682 | 2831 | 2980 | 3278 | 3576 | 3874 | 1490 W/m
| 75/65/20°C | 470 | 588 | 706 | 823 | 941 | 1058 | 1176 | 1294 | 1411 | 1529 | 1646 | 1764 | 1882 | 1999 | 2117 | 2234 | 2352 | 2587 | 2822 | 3058 | 1176 W/m
| 55/45/20°C | 242 | 303 | 363 | 424 | 485 | 545 | 606 | 666 | 727 | 787 | 848 | 909 | 969 | 1030 | 1090 | 1151 | 1212 | 1333 | 1454 | 1575 | 606 W/m
exponent n = 1,3008
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
280 mm | Water volume [l] * | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | ~ 7,4 l/m
| Weight [kg] ** | 16.3 | 20.2 | 24 | 28.1 | 31.9 | 35.8 | 39.6 | 43.7 | 47.5 | 51.4 | 55.2 | 59.3 | 63.1 | 67 | 70.8 | 74.9 | 78.7 | 86.4 | 94.3 | 102.2 | ~39,6 kg/m
| 90/70/20°C | 721 | 901 | 1082 | 1262 | 1442 | 1622 | 1803 | 1983 | 2163 | 2343 | 2524 | 2704 | 2884 | 3064 | 3245 | 3425 | 3605 | 3966 | 4326 | 4687 | 1803 W/m
| 75/65/20°C | 569 | 711 | 853 | 995 | 1138 | 1280 | 1422 | 1564 | 1706 | 1849 | 1991 | 2133 | 2275 | 2417 | 2560 | 2702 | 2844 | 3128 | 3413 | 3697 | 1422 W/m
| 55/45/20°C | 293 | 366 | 439 | 512 | 585 | 659 | 732 | 805 | 878 | 951 | 1024 | 1098 | 1171 | 1244 | 1317 | 1390 | 1463 | 1610 | 1756 | 1902 | 732 W/m
* Version 6 bar, 10 bar radiator capacity = 6 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 6 bar (10 bar radiator mass = 6 bar × 1,2)
K33, K33W | [21 empty] | exponent n = 1,3049
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
70 mm | Water volume [l] * | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | ~ 1,8 l/m
| Weight K33 [kg]** | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 15.8 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 20 | 21.1 | 23.1 | 25.2 | 27.4 | ~10,6 kg/m
| Weight K33W [kg]** | 5.7 | 6.9 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 13.4 | 14.7 | 16 | 17.2 | 18.5 | 19.9 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 25 | 26.3 | 28.8 | 31.4 | 34 | ~13,4 kg/m
| 90/70/20°C | 338 | 422 | 507 | 591 | 676 | 760 | 845 | 929 | 1014 | 1098 | 1183 | 1267 | 1352 | 1436 | 1521 | 1605 | 1690 | 1859 | 2028 | 2197 | 845 W/m
| 75/65/20°C | 266 | 333 | 400 | 466 | 533 | 599 | 666 | 733 | 799 | 866 | 932 | 999 | 1066 | 1132 | 1199 | 1265 | 1332 | 1465 | 1598 | 1732 | 666 W/m
| 55/45/20°C | 137 | 171 | 205 | 239 | 274 | 308 | 342 | 376 | 410 | 445 | 479 | 513 | 547 | 581 | 616 | 650 | 684 | 752 | 821 | 889 | 342 W/m
exponent n = 1,299
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
140 mm | Water volume [l] * | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | ~ 3,7 l/m
| Weight K33 [kg]** | 8.8 | 10.9 | 13.1 | 15.3 | 17.4 | 19.5 | 21.7 | 23.9 | 26 | 28.1 | 30.3 | 32.5 | 34.6 | 36.7 | 38.9 | 41.1 | 43.2 | 47.4 | 51.8 | 56.2 | ~21,7 kg/m
| Weight K33W [kg]** | 11.2 | 13.8 | 16.4 | 19.1 | 21.7 | 24.3 | 26.9 | 29.6 | 32.2 | 34.8 | 37.4 | 40.1 | 42.7 | 45.3 | 47.9 | 50.6 | 53.2 | 58.4 | 63.7 | 69 | ~26,9 kg/m
| 90/70/20°C | 537 | 672 | 806 | 940 | 1075 | 1209 | 1343 | 1478 | 1612 | 1746 | 1881 | 2015 | 2149 | 2284 | 2418 | 2552 | 2687 | 2955 | 3224 | 3493 | 1343 W/m
| 75/65/20°C | 424 | 530 | 636 | 742 | 848 | 954 | 1060 | 1166 | 1272 | 1378 | 1484 | 1590 | 1696 | 1802 | 1908 | 2014 | 2120 | 2332 | 2544 | 2756 | 1060 W/m
| 55/45/20°C | 218 | 273 | 328 | 382 | 437 | 491 | 546 | 600 | 655 | 710 | 764 | 819 | 873 | 928 | 983 | 1037 | 1092 | 1201 | 1310 | 1419 | 546 W/m
exponent n = 1,2932
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
210 mm | Water volume [l] * | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | ~ 5,5 l/m
| Weight K33 [kg]** | 13.3 | 16.5 | 19.7 | 23.1 | 26.3 | 29.5 | 32.7 | 36.2 | 39.4 | 42.6 | 45.8 | 49.2 | 52.4 | 55.6 | 58.8 | 62.2 | 65.4 | 71.8 | 78.4 | 85 | ~32,7 kg/m
| Weight K33W [kg]** | 17 | 20.9 | 24.8 | 28.9 | 32.8 | 36.7 | 40.6 | 44.7 | 48.6 | 52.5 | 56.5 | 60.6 | 64.5 | 68.4 | 72.3 | 76.4 | 80.3 | 88.1 | 96.1 | 104.2 | ~40,6 kg/m
| 90/70/20°C | 698 | 872 | 1047 | 1221 | 1396 | 1570 | 1744 | 1919 | 2093 | 2268 | 2442 | 2617 | 2791 | 2965 | 3140 | 3314 | 3489 | 3838 | 4187 | 4535 | 1744 W/m
| 75/65/20°C | 551 | 689 | 827 | 965 | 1102 | 1240 | 1378 | 1516 | 1654 | 1791 | 1929 | 2067 | 2205 | 2343 | 2480 | 2618 | 2756 | 3032 | 3307 | 3583 | 1378 W/m
| 55/45/20°C | 285 | 356 | 427 | 498 | 569 | 641 | 712 | 783 | 854 | 925 | 997 | 1068 | 1139 | 1210 | 1281 | 1352 | 1424 | 1566 | 1708 | 1851 | 712 W/m
exponent n = 1,2873
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
280 mm | Water volume [l] * | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | ~ 7,4 l/m
| Weight K33 [kg]** | 17.8 | 22.1 | 26.4 | 31 | 35.3 | 39.6 | 43.8 | 48.4 | 52.7 | 57 | 61.3 | 65.8 | 70.1 | 74.4 | 78.7 | 83.3 | 87.5 | 96.1 | 105 | 113.8 | ~43,8 kg/m
| Weight K33W [kg]** | 22.8 | 28 | 33.2 | 38.7 | 43.9 | 49.2 | 54.4 | 59.9 | 65.1 | 70.3 | 75.5 | 81 | 86.3 | 91.5 | 96.7 | 102.2 | 107.4 | 117.9 | 128.6 | 139.3 | ~54,4 kg/m
| 90/70/20°C | 834 | 1042 | 1250 | 1459 | 1667 | 1876 | 2084 | 2292 | 2501 | 2709 | 2918 | 3126 | 3334 | 3543 | 3751 | 3959 | 4168 | 4585 | 5001 | 5418 | 2084 W/m
| 75/65/20°C | 659 | 824 | 989 | 1154 | 1318 | 1483 | 1648 | 1813 | 1978 | 2142 | 2307 | 2472 | 2637 | 2802 | 2966 | 3131 | 3296 | 3626 | 3955 | 4285 | 1648 W/m
| 55/45/20°C | 342 | 427 | 512 | 598 | 683 | 768 | 854 | 939 | 1025 | 1110 | 1195 | 1281 | 1366 | 1452 | 1537 | 1622 | 1708 | 1878 | 2049 | 2220 | 854 W/m
* Version 6 bar, 10 bar radiator capacity = 6 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 6 bar (10 bar radiator mass = 6 bar × 1,2)
Depth 133 mm
Depth 172 mm
Depth 194 mm
K32
K33
K33W

## K43, K44, K44W
HEATING OUTPUTS, WEIGHT & WATER VOLUME
K43 | [21 empty] | exponent n = 1,2943
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
70 mm | Water volume [l] * | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | ~2,5 l/m
| Weight [kg] ** | 5.5 | 6.8 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12 | 13.3 | 14.7 | 16 | 17.2 | 18.5 | 19.9 | 21.2 | 22.4 | 23.7 | 25.1 | 26.4 | 28.9 | 31.6 | 34.2 | ~13,3 kg/m
| 90/70/20°C | 410 | 512 | 615 | 717 | 819 | 922 | 1024 | 1127 | 1229 | 1332 | 1434 | 1536 | 1639 | 1741 | 1844 | 1946 | 2049 | 2253 | 2458 | 2663 | 1024 W/m
| 75/65/20°C | 324 | 405 | 485 | 566 | 647 | 728 | 809 | 890 | 971 | 1052 | 1133 | 1214 | 1294 | 1375 | 1456 | 1537 | 1618 | 1780 | 1942 | 2103 | 809 W/m
| 55/45/20°C | 167 | 209 | 251 | 292 | 334 | 376 | 418 | 459 | 501 | 543 | 585 | 626 | 668 | 710 | 752 | 794 | 835 | 919 | 1002 | 1086 | 418 W/m
exponent n = 1,2965
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
140 mm | Water volume [l] * | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | ~5,0 l/m
| Weight [kg] ** | 11.2 | 13.8 | 16.5 | 19.2 | 21.8 | 24.5 | 27.1 | 29.9 | 32.5 | 35.1 | 37.8 | 40.5 | 43.1 | 45.8 | 48.4 | 51.2 | 53.8 | 59.1 | 64.4 | 69.8 | ~27,1 kg/m
| 90/70/20°C | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2560 | 2720 | 2880 | 3040 | 3200 | 3520 | 3839 | 4159 | 1600 W/m
| 75/65/20°C | 505 | 632 | 758 | 884 | 1010 | 1137 | 1263 | 1389 | 1516 | 1642 | 1768 | 1895 | 2021 | 2147 | 2273 | 2400 | 2526 | 2779 | 3031 | 3284 | 1263 W/m
| 55/45/20°C | 261 | 326 | 391 | 456 | 521 | 586 | 651 | 716 | 782 | 847 | 912 | 977 | 1042 | 1107 | 1172 | 1237 | 1303 | 1433 | 1563 | 1693 | 651 W/m
exponent n = 1,2986
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
210 mm | Water volume [l] * | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | ~ 7,6 l/m
| Weight [kg] ** | 16.8 | 20.8 | 24.8 | 29 | 32.9 | 36.9 | 40.9 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61.1 | 65.1 | 69.1 | 73 | 77.2 | 81.2 | 89.1 | 97.3 | 105.5 | ~40,9 kg/m
| 90/70/20°C | 834 | 1042 | 1251 | 1459 | 1668 | 1876 | 2084 | 2293 | 2501 | 2710 | 2918 | 3127 | 3335 | 3544 | 3752 | 3960 | 4169 | 4586 | 5003 | 5420 | 2084 W/m
| 75/65/20°C | 658 | 823 | 987 | 1152 | 1316 | 1481 | 1645 | 1810 | 1974 | 2139 | 2303 | 2468 | 2632 | 2797 | 2961 | 3126 | 3290 | 3619 | 3948 | 4277 | 1645 W/m
| 55/45/20°C | 339 | 424 | 508 | 593 | 678 | 763 | 847 | 932 | 1017 | 1102 | 1186 | 1271 | 1356 | 1440 | 1525 | 1610 | 1695 | 1864 | 2034 | 2203 | 847 W/m
exponent n = 1,3008
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
280 mm | Water volume [l] * | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 19.5 | 21.1 | 22.7 | ~ 10,1 l/m
| Weight [kg] ** | 22.4 | 27.7 | 33 | 38.6 | 43.9 | 49.2 | 54.6 | 60.2 | 65.5 | 70.8 | 76.1 | 81.7 | 87 | 92.3 | 97.6 | 103.2 | 108.6 | 119.2 | 130.1 | 141 | ~54,6 kg/m
| 90/70/20°C | 1009 | 1261 | 1514 | 1766 | 2018 | 2270 | 2523 | 2775 | 3027 | 3279 | 3532 | 3784 | 4036 | 4288 | 4541 | 4793 | 5045 | 5550 | 6054 | 6559 | 2523 W/m
| 75/65/20°C | 796 | 995 | 1194 | 1393 | 1592 | 1791 | 1990 | 2189 | 2388 | 2587 | 2786 | 2985 | 3184 | 3383 | 3582 | 3781 | 3980 | 4378 | 4776 | 5174 | 1990 W/m
| 55/45/20°C | 410 | 512 | 614 | 717 | 819 | 922 | 1024 | 1126 | 1229 | 1331 | 1434 | 1536 | 1638 | 1741 | 1843 | 1945 | 2048 | 2253 | 2457 | 2662 | 1024 W/m
* Version 6 bar, 10 bar radiator capacity = 6 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 6 bar (10 bar radiator mass = 6 bar × 1,2)
K44, K44W | [21 empty] | exponent n = 1,3049
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
70 mm | Water volume [l] * | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | ~2,5 l/m
| Weight K44 [kg]** | 5.9 | 7.3 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 12.9 | 14.3 | 15.8 | 17.1 | 18.5 | 19.9 | 21.3 | 22.7 | 24.1 | 25.5 | 26.9 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 36.8 | ~14,3 kg/m
| Weight K44W [kg]** | 7.2 | 8.9 | 10.5 | 12.2 | 13.8 | 15.5 | 17.1 | 18.8 | 20.4 | 22 | 23.7 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.9 | 33.6 | 36.8 | 40.1 | 43.5 | ~17,1 kg/m
| 90/70/20°C | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1130 | 1243 | 1356 | 1469 | 1582 | 1695 | 1809 | 1922 | 2035 | 2148 | 2261 | 2487 | 2713 | 2939 | 1130 W/m
| 75/65/20°C | 356 | 446 | 535 | 624 | 713 | 802 | 891 | 980 | 1069 | 1158 | 1247 | 1337 | 1426 | 1515 | 1604 | 1693 | 1782 | 1960 | 2138 | 2317 | 891 W/m
| 55/45/20°C | 183 | 229 | 274 | 320 | 366 | 412 | 457 | 503 | 549 | 595 | 640 | 686 | 732 | 778 | 823 | 869 | 915 | 1006 | 1098 | 1189 | 457 W/m
exponent n = 1,299
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
140 mm | Water volume [l] * | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | ~5,0 l/m
| Weight K44 [kg]** | 11.9 | 14.8 | 17.6 | 20.6 | 23.5 | 26.3 | 29.1 | 32.1 | 35 | 37.8 | 40.7 | 43.7 | 46.5 | 49.4 | 52.2 | 55.2 | 58 | 63.7 | 69.6 | 75.4 | ~29,1 kg/m
| Weight K44W [kg]** | 14.4 | 17.7 | 21 | 24.5 | 27.9 | 31.2 | 34.5 | 38 | 41.3 | 44.6 | 47.9 | 51.4 | 54.7 | 58 | 61.3 | 64.8 | 68.1 | 74.7 | 81.5 | 88.4 | ~34,5 kg/m
| 90/70/20°C | 718 | 898 | 1077 | 1257 | 1437 | 1616 | 1796 | 1975 | 2155 | 2334 | 2514 | 2694 | 2873 | 3053 | 3232 | 3412 | 3591 | 3951 | 4310 | 4669 | 1796 W/m
| 75/65/20°C | 567 | 709 | 850 | 992 | 1134 | 1275 | 1417 | 1559 | 1700 | 1842 | 1984 | 2126 | 2267 | 2409 | 2551 | 2692 | 2834 | 3117 | 3401 | 3684 | 1417 W/m
| 55/45/20°C | 292 | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 | 949 | 1022 | 1095 | 1168 | 1241 | 1314 | 1387 | 1460 | 1605 | 1751 | 1897 | 730 W/m
exponent n = 1,2932
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
210 mm | Water volume [l] * | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | ~ 7,6 l/m
| Weight K44 [kg]** | 17.9 | 22.2 | 26.5 | 31.1 | 35.4 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.8 | 57.1 | 61.4 | 66 | 70.3 | 74.6 | 78.9 | 83.4 | 87.7 | 96.3 | 105.2 | 114.1 | ~44,0 kg/m
| Weight K44W [kg]** | 21.7 | 26.7 | 31.7 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57.2 | 62.2 | 67.2 | 72.3 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.8 | 102.8 | 112.8 | 123 | 133.3 | ~52,0 kg/m
| 90/70/20°C | 932 | 1165 | 1398 | 1631 | 1864 | 2097 | 2330 | 2564 | 2797 | 3030 | 3263 | 3496 | 3729 | 3962 | 4195 | 4428 | 4661 | 5127 | 5593 | 6059 | 2330 W/m
| 75/65/20°C | 736 | 921 | 1105 | 1289 | 1473 | 1657 | 1841 | 2025 | 2209 | 2393 | 2577 | 2762 | 2946 | 3130 | 3314 | 3498 | 3682 | 4050 | 4418 | 4787 | 1841 W/m
| 55/45/20°C | 380 | 475 | 571 | 666 | 761 | 856 | 951 | 1046 | 1141 | 1236 | 1331 | 1426 | 1522 | 1617 | 1712 | 1807 | 1902 | 2092 | 2282 | 2473 | 951 W/m
exponent n = 1,2873
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
280 mm | Water volume [l] * | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 19.5 | 21.1 | 22.7 | ~ 10,1 l/m
| Weight K44 [kg]** | 23.9 | 29.6 | 35.4 | 41.5 | 47.3 | 53 | 58.8 | 64.9 | 70.6 | 76.4 | 82.1 | 88.3 | 94 | 99.8 | 105.5 | 111.6 | 117.4 | 128.9 | 140.7 | 152.6 | ~58,8 kg/m
| Weight K44W [kg]** | 28.8 | 35.5 | 42.2 | 49.2 | 55.9 | 62.6 | 69.3 | 76.3 | 83 | 89.7 | 96.4 | 103.5 | 110.2 | 116.8 | 123.5 | 130.6 | 137.3 | 150.6 | 164.4 | 178.1 | ~69,3 kg/m
| 90/70/20°C | 1114 | 1392 | 1671 | 1949 | 2228 | 2506 | 2784 | 3063 | 3341 | 3620 | 3898 | 4177 | 4455 | 4734 | 5012 | 5291 | 5569 | 6126 | 6683 | 7240 | 2784 W/m
| 75/65/20°C | 881 | 1101 | 1321 | 1541 | 1762 | 1982 | 2202 | 2422 | 2642 | 2863 | 3083 | 3303 | 3523 | 3743 | 3964 | 4184 | 4404 | 4844 | 5285 | 5725 | 2202 W/m
| 55/45/20°C | 456 | 570 | 685 | 799 | 913 | 1027 | 1141 | 1255 | 1369 | 1483 | 1597 | 1711 | 1825 | 1939 | 2054 | 2168 | 2282 | 2510 | 2738 | 2966 | 1141 W/m
* Version 6 bar, 10 bar radiator capacity = 6 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 6 bar (10 bar radiator mass = 6 bar × 1,2)
Depth 194 mm
Depth 233 mm
Depth 255 mm
K43
K44
K44W

## K54, K55, K55W
HEATING OUTPUTS, WEIGHT & WATER VOLUME
K54 | [21 empty] | exponent n = 1,2943
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
70 mm | Water volume [l] * | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | ~3,2 l/m
| Weight [kg] ** | 7.1 | 8.7 | 10.4 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17 | 18.8 | 20.4 | 22 | 23.6 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.3 | 32 | 33.6 | 36.9 | 40.3 | 43.6 | ~17,0 kg/m
| 90/70/20°C | 521 | 651 | 781 | 911 | 1041 | 1171 | 1302 | 1432 | 1562 | 1692 | 1822 | 1952 | 2083 | 2213 | 2343 | 2473 | 2603 | 2864 | 3124 | 3384 | 1302 W/m
| 75/65/20°C | 411 | 514 | 617 | 720 | 822 | 925 | 1028 | 1131 | 1234 | 1336 | 1439 | 1542 | 1645 | 1748 | 1850 | 1953 | 2056 | 2262 | 2467 | 2673 | 1028 W/m
| 55/45/20°C | 212 | 265 | 318 | 371 | 425 | 478 | 531 | 584 | 637 | 690 | 743 | 796 | 849 | 902 | 955 | 1008 | 1061 | 1168 | 1274 | 1380 | 531 W/m
exponent n = 1,2965
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
140 mm | Water volume [l] * | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | ~6,4 l/m
| Weight [kg] ** | 14.3 | 17.6 | 21 | 24.5 | 27.9 | 31.2 | 34.6 | 38.1 | 41.5 | 44.8 | 48.2 | 51.7 | 55 | 58.4 | 61.7 | 65.3 | 68.6 | 75.3 | 82.2 | 89.1 | ~34,6 kg/m
| 90/70/20°C | 814 | 1017 | 1221 | 1424 | 1627 | 1831 | 2034 | 2238 | 2441 | 2645 | 2848 | 3051 | 3255 | 3458 | 3662 | 3865 | 4068 | 4475 | 4882 | 5289 | 2034 W/m
| 75/65/20°C | 642 | 803 | 964 | 1124 | 1285 | 1445 | 1606 | 1767 | 1927 | 2088 | 2248 | 2409 | 2570 | 2730 | 2891 | 3051 | 3212 | 3533 | 3854 | 4176 | 1606 W/m
| 55/45/20°C | 331 | 414 | 497 | 580 | 663 | 745 | 828 | 911 | 994 | 1077 | 1159 | 1242 | 1325 | 1408 | 1491 | 1574 | 1656 | 1822 | 1988 | 2153 | 828 W/m
exponent n = 1,2986
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
210 mm | Water volume [l] * | 5.2 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.5 | 16.2 | 17 | 18.4 | 19.9 | 21.4 | ~ 9,6 l/m
| Weight [kg] ** | 21.5 | 26.5 | 31.6 | 36.9 | 42 | 47.1 | 52.1 | 57.5 | 62.5 | 67.6 | 72.7 | 78 | 83.1 | 88.1 | 93.2 | 98.6 | 103.6 | 113.7 | 124.1 | 134.6 | ~52,1 kg/m
| 90/70/20°C | 1060 | 1325 | 1591 | 1856 | 2121 | 2386 | 2651 | 2916 | 3181 | 3446 | 3711 | 3976 | 4241 | 4506 | 4772 | 5037 | 5302 | 5832 | 6362 | 6892 | 2651 W/m
| 75/65/20°C | 837 | 1046 | 1255 | 1464 | 1674 | 1883 | 2092 | 2301 | 2510 | 2720 | 2929 | 3138 | 3347 | 3556 | 3766 | 3975 | 4184 | 4602 | 5021 | 5439 | 2092 W/m
| 55/45/20°C | 431 | 539 | 647 | 754 | 862 | 970 | 1078 | 1185 | 1293 | 1401 | 1509 | 1616 | 1724 | 1832 | 1940 | 2047 | 2155 | 2371 | 2586 | 2802 | 1078 W/m
exponent n = 1,3008
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
280 mm | Water volume [l] * | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.6 | 22.6 | 24.6 | 26.5 | 28.5 | ~ 12,8 l/m
| Weight [kg] ** | 28.7 | 35.4 | 42.2 | 49.4 | 56.1 | 62.9 | 69.7 | 76.9 | 83.6 | 90.4 | 97.2 | 104.3 | 111.1 | 117.9 | 124.7 | 131.8 | 138.6 | 152.1 | 166.1 | 180 | ~69,7 kg/m
| 90/70/20°C | 1283 | 1604 | 1924 | 2245 | 2566 | 2886 | 3207 | 3528 | 3849 | 4169 | 4490 | 4811 | 5131 | 5452 | 5773 | 6094 | 6414 | 7056 | 7697 | 8339 | 3207 W/m
| 75/65/20°C | 1012 | 1265 | 1518 | 1771 | 2024 | 2277 | 2530 | 2783 | 3036 | 3289 | 3542 | 3795 | 4048 | 4301 | 4554 | 4807 | 5060 | 5566 | 6072 | 6578 | 2530 W/m
| 55/45/20°C | 521 | 651 | 781 | 911 | 1041 | 1172 | 1302 | 1432 | 1562 | 1692 | 1822 | 1953 | 2083 | 2213 | 2343 | 2473 | 2604 | 2864 | 3124 | 3385 | 1302 W/m
* Version 6 bar, 10 bar radiator capacity = 6 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 6 bar (10 bar radiator mass = 6 bar × 1,2)
K55, K55W | [21 empty] | exponent n = 1,3049
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
70 mm | Water volume [l] * | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | ~3,2 l/m
| Weight K55 [kg]** | 7.5 | 9.2 | 10.9 | 12.8 | 14.5 | 16.2 | 18 | 19.9 | 21.5 | 23.3 | 25 | 26.8 | 28.6 | 30.3 | 32 | 33.9 | 35.6 | 39.1 | 42.7 | 46.2 | ~18,0 kg/m
| Weight K55W [kg]** | 8.7 | 10.6 | 12.6 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.7 | 22.8 | 24.7 | 26.7 | 28.7 | 30.8 | 32.8 | 34.8 | 36.7 | 38.8 | 40.9 | 44.8 | 48.9 | 53 | ~20,7 kg/m
| 90/70/20°C | 563 | 704 | 845 | 986 | 1127 | 1267 | 1408 | 1549 | 1690 | 1831 | 1971 | 2112 | 2253 | 2394 | 2535 | 2675 | 2816 | 3098 | 3380 | 3661 | 1408 W/m
| 75/65/20°C | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 | 1221 | 1332 | 1443 | 1554 | 1665 | 1776 | 1887 | 1998 | 2109 | 2220 | 2442 | 2664 | 2886 | 1110 W/m
| 55/45/20°C | 228 | 285 | 342 | 399 | 456 | 513 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 | 912 | 969 | 1026 | 1083 | 1140 | 1254 | 1368 | 1482 | 570 W/m
exponent n = 1,299
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
140 mm | Water volume [l] * | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | ~6,4 l/m
| Weight K55 [kg]** | 15 | 18.6 | 22.1 | 25.9 | 29.5 | 33 | 36.6 | 40.4 | 43.9 | 47.5 | 51.1 | 54.8 | 58.4 | 62 | 65.5 | 69.3 | 72.9 | 80 | 87.3 | 94.7 | ~36,6 kg/m
| Weight K55W [kg]** | 17.6 | 21.7 | 25.7 | 29.9 | 34 | 38 | 42.1 | 46.3 | 50.3 | 54.4 | 58.4 | 62.7 | 66.7 | 70.7 | 74.7 | 79 | 83.1 | 91.1 | 99.4 | 107.7 | ~42,1 kg/m
| 90/70/20°C | 895 | 1119 | 1343 | 1567 | 1790 | 2014 | 2238 | 2462 | 2686 | 2909 | 3133 | 3357 | 3581 | 3805 | 4028 | 4252 | 4476 | 4923 | 5371 | 5819 | 2238 W/m
| 75/65/20°C | 706 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1589 | 1766 | 1943 | 2119 | 2296 | 2472 | 2649 | 2826 | 3002 | 3179 | 3355 | 3532 | 3885 | 4238 | 4592 | 1766 W/m
| 55/45/20°C | 364 | 455 | 546 | 637 | 728 | 819 | 909 | 1000 | 1091 | 1182 | 1273 | 1364 | 1455 | 1546 | 1637 | 1728 | 1819 | 2001 | 2183 | 2365 | 909 W/m
exponent n = 1,2932
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
210 mm | Water volume [l] * | 5.2 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.5 | 16.2 | 17 | 18.4 | 19.9 | 21.4 | ~ 9,6 l/m
| Weight K55 [kg]** | 22.6 | 28 | 33.4 | 39.1 | 44.5 | 49.9 | 55.2 | 61 | 66.4 | 71.8 | 77.1 | 82.9 | 88.3 | 93.6 | 99 | 104.8 | 110.1 | 120.9 | 132 | 143.1 | ~55,2 kg/m
| Weight K55W [kg]** | 26.3 | 32.3 | 38.4 | 44.8 | 51 | 57.1 | 63.1 | 69.6 | 75.7 | 81.7 | 87.9 | 94.3 | 100.4 | 106.5 | 112.5 | 119 | 125.1 | 137.3 | 149.8 | 162.3 | ~63,1 kg/m
| 90/70/20°C | 1162 | 1453 | 1743 | 2034 | 2324 | 2615 | 2905 | 3196 | 3486 | 3777 | 4067 | 4358 | 4648 | 4939 | 5229 | 5520 | 5810 | 6391 | 6972 | 7554 | 2905 W/m
| 75/65/20°C | 918 | 1148 | 1377 | 1607 | 1836 | 2066 | 2295 | 2525 | 2754 | 2984 | 3213 | 3443 | 3672 | 3902 | 4131 | 4361 | 4590 | 5049 | 5508 | 5967 | 2295 W/m
| 55/45/20°C | 474 | 593 | 711 | 830 | 948 | 1067 | 1185 | 1304 | 1423 | 1541 | 1660 | 1778 | 1897 | 2015 | 2134 | 2252 | 2371 | 2608 | 2845 | 3082 | 1185 W/m
exponent n = 1,2873
Height | Length | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800-6000
280 mm | Water volume [l] * | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.6 | 22.6 | 24.6 | 26.5 | 28.5 | ~ 12,8 l/m
| Weight K55 [kg]** | 30.2 | 37.4 | 44.6 | 52.3 | 59.5 | 66.7 | 73.9 | 81.6 | 88.8 | 96 | 103.2 | 110.9 | 118.1 | 125.3 | 132.5 | 140.2 | 147.4 | 161.8 | 176.7 | 191.6 | ~73,9 kg/m
| Weight K55W [kg]** | 35.5 | 43.6 | 51.8 | 60.4 | 68.6 | 76.7 | 84.8 | 93.4 | 101.6 | 109.7 | 117.9 | 126.5 | 134.6 | 142.8 | 150.9 | 159.5 | 167.7 | 184 | 200.7 | 217.5 | ~84,8 kg/m
| 90/70/20°C | 1388 | 1736 | 2083 | 2430 | 2777 | 3124 | 3471 | 3818 | 4165 | 4512 | 4860 | 5207 | 5554 | 5901 | 6248 | 6595 | 6942 | 7636 | 8331 | 9025 | 3471 W/m
| 75/65/20°C | 1098 | 1373 | 1647 | 1922 | 2196 | 2471 | 2745 | 3020 | 3294 | 3569 | 3843 | 4118 | 4392 | 4667 | 4941 | 5216 | 5490 | 6039 | 6588 | 7137 | 2745 W/m
| 55/45/20°C | 569 | 711 | 853 | 996 | 1138 | 1280 | 1422 | 1564 | 1707 | 1849 | 1991 | 2133 | 2276 | 2418 | 2560 | 2702 | 2844 | 3129 | 3413 | 3698 | 1422 W/m
* Version 6 bar, 10 bar radiator capacity = 6 bar × 0,9 | [16 empty] | Heating outputs in accordance with EN 442-2
** Empty body weight without packaging; version 6 bar (10 bar radiator mass = 6 bar × 1,2)
Depth 255 mm
Depth 294 mm
Depth 316 mm
K54
K55
K55W